|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
|  |  | Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation |  |  |
|  | QMC.2 | Tilluftsdon monterade i tak |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE Sphere Free |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Frihängande enspaltsdon utan anslutningslåda med fast spridningsbild: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Tryckoberoende VAV-don med aktiv spalt för behovsstyrd ventilation
 |  |  |
|  |  | * Inbyggda sensorer för kanaltemperatur, rumstemperatur, flödesmätning och närvarostyrning
 |  |  |
|  |  | * Inbyggd regulator, flödesreglerande funktion
 |  |  |
|  |  | * Valbar frontplåt i tre varianter
 |  |  |
|  |  | * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE
 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Skall monteras med min. raksträcka på inloppssidan enligt katalogdata. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Storlek: Ø 160, Ø 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24V AC ±15% 50 - 60Hz |  |  |
|  |  | Täthetsklass hölje: C |  |  |
|  |  | Korrosivitetsklass: C3 |  |  |
|  |  | Tolerans flödesmätning: ±5%, dock minst ±2 l/s |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE Sphere Free  | x | st |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Tillbehör |  |  |
|  |  | Transformator för strömförsörjning POWER A a | x | st |
|  |  | Ventilställdon för värmereglering ACTUATOR b |  |  |