|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX | |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| PTD.4 |  | Kanalanslutna rumsapparater för värmning och kylning |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE Parasol EX |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Frihängande komfortmodul för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Vattenburen kyla och värme |  |  |
|  |  | * Ventilation |  |  |
|  |  | * Ställbar luftriktning |  |  |
|  |  | * Komfortsäkring ADCII |  |  |
|  |  | * Inbyggd cirkulationsluftöppning i underdelen |  |  |
|  |  | * Kapslat utförande för cirkulationsluften |  |  |
|  |  | * Rensbar luftkanal |  |  |
|  |  | * Fast mättuttag med slang |  |  |
|  |  | * Lackerad designmodul i vit basfärg RAL 9003 |  |  |
|  |  | * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE |  |  |
|  |  | * Entreprenadgräns vid inkopplingspunkten för vatten och luft enl. måttskisser |  |  |
|  |  | * Entreprenadgräns vid elektrisk anslutningspunkt enl. måttskiss |  |  |
|  |  | * Vid anslutningspunkterna ansluter RE till slät rörände ø12 mm (kyla) alternativt ø12 mm (värme). Då enheten utrustats med monterad rumsreglerutrustning monterar RE ventilkit samt ansluter till utvändig gänga DN 1/2”. |  |  |
|  |  | * RE fyller upp, avluftar, provtrycker och ansvarar för att projekterade vattenflöden når varje systemgren och slutapparat. |  |  |
|  |  | * VE ansluter mot anslutningsstos ø125/160 mm. * VE injusterar projekterade luftflöden |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24V AC ±15% 50 - 60Hz |  |  |
|  |  | Kyleffekt totalt, max: 1930 W |  |  |
|  |  | Värmeeffekt vatten, max: 2450 W |  |  |
|  |  | Luftflöde enmodulsenhet: 7-34 l/s |  |  |
|  |  | Luftflöde tvåmodulsenhet: 7-85 l/s |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE Parasol EXa | x | st |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fabriksmonterade tillbehör |  |  |
|  |  | * Kontrollenhet - WISE CU (standard) * Givare/sensorer   + Luftkvalitetsgivare, WISE SMA (tillval)   + Närvarogivare, WISE SMB (tillval)   + WISE daggpunktsövervakning (tillval)   + Kondensgivare, CG IV (tillval)   + Tryckgivare, WISE DPS Modbus (standard) * Ventiler och ställdon för kyla och värme   + Rak ventil, VDN 215/VDN220 (tillval)   + Ställdon, 24V NC (tillval) * Övriga tillbehör   + Transformator - Power ADAPT 20 VA (tillval) * Alternativt perforeringsmönster PARASOLc T-PP | x | st |
|  |  | * Temperaturgivare, TEMP SENSOR PT-1000 | x | st |
|  |  | * Kondensgivar-KIT för eftermontage CONDENSATION SENS CG IV-KIT | x | st |
|  |  | * Kortbrytare, SYST SENSO II | x | st |
|  |  | * Montagedetalj, SYST MS M8 | x | st |
|  |  | * Flexibel anslutningsslang SYST FH | x | st |
|  |  | * Luftningsnippel, push-on, SYST AR-12 | x | st |
|  |  | * Anslutningsdetalj luft - nippel, SYST AD1-aaa | x | st |
|  |  | * Anslutningsdetalj luft (böj 90°) SYST CA-aaa-90 * Verktyg för dysinställning, SYST TORX-6-200 * ADC för eftermontage, SYST ADC-2-105 * Ventiltälldon, ACTUATOR b 24V NC * Ventil rak, SYST VDN 215 * Teleskopisk anslutningskåpa PARASOL EX c | x  x  x  x  x  x | st  st  st  st  st  st |