|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| PTD.4 |  | Kanalanslutna rumsapparater för värmning och kylning |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE Parasol EX |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Frihängande komfortmodul för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Vattenburen kyla och värme
 |  |  |
|  |  | * Ventilation
 |  |  |
|  |  | * Ställbar luftriktning
 |  |  |
|  |  | * Komfortsäkring ADCII
 |  |  |
|  |  | * Inbyggd cirkulationsluftöppning i underdelen
 |  |  |
|  |  | * Kapslat utförande för cirkulationsluften
 |  |  |
|  |  | * Rensbar luftkanal
 |  |  |
|  |  | * Fast mättuttag med slang
 |  |  |
|  |  | * Lackerad designmodul i vit basfärg RAL 9003
 |  |  |
|  |  | * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE
 |  |  |
|  |  | * Entreprenadgräns vid inkopplingspunkten för vatten och luft enl. måttskisser
 |  |  |
|  |  | * Entreprenadgräns vid elektrisk anslutningspunkt enl. måttskiss
 |  |  |
|  |  | * Vid anslutningspunkterna ansluter RE till slät rörände ø12 mm (kyla) alternativt ø12 mm (värme). Då enheten utrustats med monterad rumsreglerutrustning monterar RE ventilkit samt ansluter till utvändig gänga DN 1/2”.
 |  |  |
|  |  | * RE fyller upp, avluftar, provtrycker och ansvarar för att projekterade vattenflöden når varje systemgren och slutapparat.
 |  |  |
|  |  | * VE ansluter mot anslutningsstos ø125/160 mm.
* VE injusterar projekterade luftflöden
 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24V AC ±15% 50 - 60Hz |  |  |
|  |  | Kyleffekt totalt, max: 1930 W |  |  |
|  |  | Värmeeffekt vatten, max: 2450 W |  |  |
|  |  | Luftflöde enmodulsenhet: 7-34 l/s |  |  |
|  |  | Luftflöde tvåmodulsenhet: 7-85 l/s |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE Parasol EXa  | x | st |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fabriksmonterade tillbehör |  |  |
|  |  | * Kontrollenhet - WISE CU (standard)
* Givare/sensorer
	+ Luftkvalitetsgivare, WISE SMA (tillval)
	+ Närvarogivare, WISE SMB (tillval)
	+ WISE daggpunktsövervakning (tillval)
	+ Kondensgivare, CG IV (tillval)
	+ Tryckgivare, WISE DPS Modbus (standard)
* Ventiler och ställdon för kyla och värme
	+ Rak ventil, VDN 215/VDN220 (tillval)
	+ Ställdon, 24V NC (tillval)
* Övriga tillbehör
	+ Transformator - Power ADAPT 20 VA (tillval)
* Alternativt perforeringsmönster PARASOLc T-PP
 | x | st |
|  |  | * Temperaturgivare, TEMP SENSOR PT-1000
 | x | st |
|  |  | * Kondensgivar-KIT för eftermontage CONDENSATION SENS CG IV-KIT
 | x | st |
|  |  | * Kortbrytare, SYST SENSO II
 | x | st |
|  |  | * Montagedetalj, SYST MS M8
 | x | st |
|  |  | * Flexibel anslutningsslang SYST FH
 | x | st |
|  |  | * Luftningsnippel, push-on, SYST AR-12
 | x | st |
|  |  | * Anslutningsdetalj luft - nippel, SYST AD1-aaa
 | x | st |
|  |  | * Anslutningsdetalj luft (böj 90°) SYST CA-aaa-90
* Verktyg för dysinställning, SYST TORX-6-200
* ADC för eftermontage, SYST ADC-2-105
* Ventiltälldon, ACTUATOR b 24V NC
* Ventil rak, SYST VDN 215
* Teleskopisk anslutningskåpa PARASOL EX c
 | xxxxxx | stststststst |